## Sheet1
1853点表
直流整流：192.168.0.10
映射—遥信
序号 | Name | Path | Data Type | 读/写状态 | Logical Address
1 | toHMI正常运行 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.0
2 | toHMI异常跳闸 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.1
3 | toHMI远程 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.2
4 | toHMI模拟中压合闸—按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.3
5 | toHMI负极柜故障报警 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.4
6 | toHMI正极柜故障报警 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.5
7 | toHMI馈线柜故障报警 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.6
8 | toHMI上网柜故障报警 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.7
9 | toHMI整流柜故障报警 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.0
10 | toHMI压敏快熔故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.1
11 | toHMI整流柜跳闸 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.2
12 | toHMI整流柜合闸—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.3
映射—遥控
1 | fromHMI模拟中压合闸 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.0
映射—遥测
1 | 直流电流输出 | 默认变量表 | Real | 持续读取 | %MD300
2 | 直流110V电压输出 | 默认变量表 | Real | 持续读取 | %MD304
3 | 380电压输入 | 默认变量表 | Real | 持续读取 | %MD308
直流进线：192.168.0.20
映射—遥信
序号 | Name | Path | Data Type | 读/写状态 | Logical Address
1 | toHMI正常运行 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.0
2 | toHMI设备准备好 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.1
3 | toHMI设备异常 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.2
4 | toHMI刀开关合—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.3
5 | toHMI刀开关分—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.4
6 | toHMI刀开关合按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.5
7 | toHMI刀开关分按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.6
8 | toHMI复位按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.7
9 | toHMI远程 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.0
10 | toHMI本地 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.1
11 | toHMI刀闸合—动作 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.2
12 | toHMI刀闸分—动作 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.3
映射—遥控
1 | fromHMI刀闸合—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.0
2 | fromHMI刀闸分—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.1
3 | fromHMI故障复位 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.2
直流馈线：192.168.0.30
映射—遥信
序号 | Name | Path | Data Type | 读/写状态 | Logical Address
1 | toHMI正常运行 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.0
2 | toHMI设备准备好 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.1
3 | toHMI设备异常 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.2
4 | toHMI高断分—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.3
5 | toHMI高断合—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.4
6 | toHMI继保故障信号 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.5
7 | toHMI远方 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.6
8 | toHMI本地 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.7
9 | toHMI旁路合闸—按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.0
10 | toHMI旁路分闸—按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.1
11 | toHMI允许高断合闸—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.2
12 | toHMI旁路合分闸—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.3
映射—遥控
1 | fromHMI高断储能—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.0
2 | fromHMI旁路合闸—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.1
3 | fromHMI旁路分闸—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.2
映射—遥测
1 | 1500V电压输出 | 默认变量表 | Real | 持续读取 | %MD304
直流负极：192.168.0.40
映射—遥信
序号 | Name | Path | Data Type | 读/写状态 | Logical Address
1 | toHMI正常运行 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.0
2 | toHMI设备准备好 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.1
3 | toHMI设备异常 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.2
4 | toHMI刀开关分—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.3
5 | toHMI刀开关合—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.4
6 | toHMI框架电流故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.5
7 | toHMI框架电压故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.6
8 | toHMII段电压故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.7
9 | toHMIII段电压故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.0
10 | toHMI装置故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.1
11 | toHMIMCB故障 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.2
12 | toHMItoHMI刀开关合—完成 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.3
13 | toHMI复位按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.4
14 | toHMI远程 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.5
15 | toHMI本地 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.6
映射—遥控
1 | fromHMI模拟框架电流故障 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.0
2 | fromHMI模拟框架电压故障 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.1
3 | fromHMI模拟I段电压故障 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.2
4 | fromHMI模拟II段电压故障 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.3
5 | fromHMI故障复位 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.4
直流上网：192.168.0.50
映射—遥信
序号 | Name | Path | Data Type | 读/写状态 | Logical Address
1 | toHMI刀开关合—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.0
2 | toHMI刀开关分—状态 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.1
3 | toHMI刀开关合按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.2
4 | toHMI刀开关分按钮 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.3
5 | toHMI远程 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.4
6 | toHMI本地 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.5
7 | toHMI正常运行 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.6
8 | toHMI设备准备好 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M200.7
9 | toHMI设备异常 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.0
10 | toHMI刀闸合—动作 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.1
11 | toHMI刀闸分—动作 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.2
12 | toHMI接触轨有压 | 默认变量表 | Bool | 持续读取 | %M210.3
映射—遥控
1 | fromHMI刀闸合—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.0
2 | fromHMI刀闸分—控制 | 默认变量表 | Bool | 复位型 | %M250.1
（完）